КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31 января  2023  года    № 19

с. Мокроусово

Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского муниципального округа Курганской области

В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Мокроусовского муниципального округа Курганской области, Администрация Мокроусовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения населенных пунктов с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить схему водоснабжения с. Крепость согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить схему водоснабжения с. Куртан согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить схему водоснабжения с. Лапушки согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить схему водоснабжения с. Лопарево согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить схему водоснабжения с. Рассвет согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить схему водоснабжения с. Сунгурово согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить схему водоснабжения с. Травное согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить схему водоснабжения с. Утичье согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить схему водоснабжения с. Шелепово согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить схему водоснабжения с. Щигры согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде,                     в Администрации  Мокроусовского муниципального округа по адресу: Курганская область, Мокроусовский округ, с. Мокроусово, ул. Советская, д.31.

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мокроусовского муниципального округа  https://mokrousovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя  Главы Мокроусовского муниципального круга.

Первый заместитель Главы Мокроусовского                                         П.В. Бетехтин

муниципального округа

исп. Тытянчук В.Ю.

тел. 9-79-34

Разослано по списку (см. оборот)

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения с. Мокроусово Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Введение

Схема водоотведения разработана в соответствии со следующими программными документами:

Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года;

Стратегия социально-экономического развития Мокроусовского района Курганской области до 2030 года;

Генеральный план села Мокроусово;

Мокроусовский муниципальный округ Курганской области образован в 2022 году. Расположен в северо-восточной части Курганской области. Граничит с Частоозерским, Макушинским, Лебяжьевским, Варгашинским округами Курганской области и с Тюменской областью.

Центральное село Мокроусовского муниципального округа  удалено от областного центра на 130 километров, ближайшая железнодорожная станция Лебяжье – Сибирская – 65 километров.

По специализации поселения: село Мокроусово,  деревня Кукарская, деревня Пороги преимущественно аграрные. Сельскохозяйственному освоению территории способствовали плодородные земли.

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, проектируемая территория в структуре области имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Большую часть земель за границами населенных пунктов составляют земли сельхозназначения.

1. Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская

Система централизованного водоснабжения с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская достаточно развита.

Источником водоснабжения поселения в настоящее время являются подземные воды (артезианские скважины и шахтные колодцы). Водоснабжение с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская осуществляется от четырех артезианских скважин фактической производительностью 4,0 м3/час каждая (максимальная производительность 6 м3/час каждая), оборудованных погружными насосами марки ЭЦВ-6.

Качество воды артезианских скважин в с. Мокроусово соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Схема водоснабжения с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская следующая: вода от четырех артезианских скважин насосами I подъема по подающему водоводу в 2 нитки диаметром 100 мм подается на станцию водоподготовки (станция озонирования). На станции водоподготовки происходит окисление воды озоном, а также вода проходит очистку на напорных песчаных фильтрах. Далее вода поступает в три резервуара чистой воды (2 резервуара емкостью по 250 м3 каждый и 1 емкостью 50 м3). От резервуаров насосами II подъема вода подается в водонапорную башню емкостью бака 40 м3 и высотой ствола 20 м и далее в разводящую водопроводную сеть с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская. Производительность насосной станции II подъема 100м3/час (2400 м3/сут).

Протяженность водопроводной сети водопровода с. Мокроусово-д.Пороги-д.Кукарская 49.509 км, диаметр трубопроводов 100 и 150 мм. Часть жителей пользуется водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Водоснабжение д. Кукарская и д.  Пороги осуществляется от водопроводной сети с. Мокроусово.

Обеспечение населения с. Мокроусово внутренним водопроводом составляет 90%.

Водоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных артезианских скважин.

2. Направления развития централизованной

системы водоснабжения

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения с. Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  реконструкция и развитие канализационные системы;

-  строительство очистных сооружений;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения и водоотведения.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Таблица водопотребления с. Мокроусово, д. Кукарская, д. Пороги

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут |  | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I и II очер. | Расчет. срок |  | I и II очер | Расчет. срок | I и II очер | Расчет. срок |
| с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 2501 | 3006 | 180 | 450,18 | 542,88 | 165,24 | 198,15 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом | 1309 | 2989 | 125 | 163,62 | 373,62 | 59,72 | 136,37 |
| 3 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 1812 | 327 | 50 | 90,6 | 16,35 | 33,07 | 5,9 |
|  | Всего по населению с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги | 5622 | 5245 |  | 704,4 | 932,85 | 257,1 | 340,42 |
| 4 | Неучтенные расходы (5%) |  |  |  | 35,22 | 46,55 | 12,86 | 16,99 |
| 5 | Расход воды промпредприятиями |  |  |  | 98,09 | 170,94 | 24,52 | 42,74 |
| 6 | Расход воды на поливочные нужды | 5622 | 6322 | 50 | 281,1 | 316,1 | 33,73 | 37,93 |
| 7 | Расход воды на пожаротушение |  |  |  | 301,00 | 301,00 | 52,96 | 52,96 |
|  | Всего по с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги | 5622 | 6322 |  | 1419,81 | 1766,59 | 381,17 | 491,04 |

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Мокроусовского сельсовета не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

Увеличение водопотребления в с.Мокроусово, д.Пороги, д. Кукарская будет происходить благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения, строительству новых объектов общественно-деловой застройки.

Ожидаемое водопотребление к 2030г. в населенных пунктах с.Мокроусово, д.Кукарская, д. Пороги  составит 491,04 тыс. куб. м в год.

Потери воды при ее транспортировке составляет 10% от общего количества подаваемой воды в поселении. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделен МУП «Водоканал».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой индивидуальной и многоквартирной застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом, водопотребление в с.Мокроусово, д.Пороги, д. Кукарская составит 1256,19 м3/сут., из них:

-хозяйственно-питьевые нужды населения – 540,78 м3/сут.;

-на нужды промпредприятий и организаций, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода – 98,09 м3/сут.;

- полив территории – 281,1 м3/сут;

- неучтенные расходы – 35,22 м3/сут

- расход воды на пожаротушение – 301,00 м3/сут.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги. Водоснабжение осуществляется д. Кукарская и д. Пороги от водопроводной сети с. Мокроусово. Максимальная производительность существующих артезианских скважин 576 м3/сут.

Для подачи воды надлежащего качества на озонаторной станции водопровода с. Мокроусово, д.Кукарская, д.Пороги нужно произвести работы по разработке проектной документации , приобретение фильтра обезжелезивания и подстилающих слоев и работы по замене фильтрующих загрузок.

Существующие сети водопровода с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Предлагается создание централизованных систем водоснабжения в не имеющих централизованных систем водоснабжения селах и деревнях. Для этого необходимо бурение артскважин, строительство регулирующих емкостей и прокладка водопроводных сетей с устройством вводов в дома и административные здания.

Планируется обеспечение 95 % жилого фонда населенных пунктов с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги внутренним водопроводом на расчетный срок.

Для площадок промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, предлагаются следующие объемы работ:

- сооружение артезианских скважин;

- сооружение регулирующих емкостей (водонапорных башен);

- устройство разводящих сетей водопровода.

Следует учесть, что только при детальном освоении площадок промышленных зон и разработке рабочей документации, возможно выполнить расчеты расходов воды и определить состав и необходимые мощности элементов системы водоснабжения.

Питьевое водоснабжение производственных предприятий с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги проектом предлагается осуществлять от сельской водопроводной сети.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Варгашинском, Лебяжевском, Мокроусовском районах";

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения с. Мокроусово, д. Кукарская и д. Пороги осуществляется по мере поступления заявок на подключение системы водоснабжения, в настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 4.

Основной источник финансирования –  средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Вид работ | Источник финансирования | Запланированы инвестиции (тыс. руб.) | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мокроусово | - Разработка проектной документации - приобретение фильтра обезжелезивания и подстилающих слоев - работы по замене фильтрующих загрузок | Бюджет округа | 98 075 | 2023 |

7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения - потерь воды при транспортировке.

Целевые показатели деятельности МУП «Водоканал»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Общие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения муниципального образования* | чел. | 5622 | 5722 | 5822 | 5922 | 6022 | 6122 | 6222 | 6322 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 49,509 | 49,509 | 49,509 | 49,509 | 49,509 | 49,509 | 49,509 | 49,509 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Мокроусово не выявлено.

Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения водоснабжения

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения с. Крепость Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта с. Крепость Мокроусовского муниципального округа является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Мокроусовского сельсовета.

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта с. Крепость Мокроусовского муниципального округа Курганской области — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Крепость Мокроусовского муниципального округа, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1. Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- с. Крепость входит в состав Мокроусовского муниципального округа;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

- с. Крепость расположено на территории Мокроусовского муниципального округа.

- Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, округ находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Крепость.

Общая протяженность водопровода составляет 6700 метров, 19 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины (4 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения с. Крепость, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления с.Крепость

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крепость |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 252 | 50 | 12,60 | 4,59 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 252 | 50 | 12,60 | 4,59 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 13 | 4,59 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Крепость. Существующие сети водопровода с. Крепость по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Крепость не выявлено.

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения с. Куртан Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта с. Куртан Мокроусовского муниципального округа является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Куртанского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта с. Куртан Мокроусовского муниципального округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в с. Куртан, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1. Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- с. Куртан входит в состав Мокроусовского муниципального округа Курганской области;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Куртан.

Общая протяженность водопровода составляет 9890 метров, 25 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины (0,7 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в селе Куртан, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления  в селе Куртан

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Куртан |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 302 | 50 | 15,1 | 5,5 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 302 | 50 | 15,1 | 5,5 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 15 | 5,51 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Куртан. Существующие сети водопровода с. Куртан по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Куртан не выявлено.

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Лапушки Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта села Лапушки Мокроусовского муниципального округа является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Лапушинского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта села Лапушки — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Лапушки, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

- населенный пункт с. Лапушки, попадает в зону пешеходной доступности до  с. Мокроусово и обратно в течение рабочего дня с учетом имеющейся дорожной сети при скорости пешехода 4 км/час.

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Лапушки.

Общая протяженность водопровода составляет 2900 метров, 19 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 3 водозаборных скважин (0,2 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения села Лапушки, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления с. Лапушки

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лапушки |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 386 | 50 | 19,3 | 7,0 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 386 | 50 | 19,3 | 7,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 19 | 7,04 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Лапушки. Существующие сети водопровода с. Лапушки по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Лапушки не выявлено.

|  | Приложение 5 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Лопарево Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта с.Лопарево Мокроусовского муниципального округа является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Лопаревского сельсовета.

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта села Лопарево — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Лопарево, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения в с. Лопарево.

Общая протяженность водопровода составляет 5000 метров, 19 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины (5,4 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в с. Лопарево, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления в с. Лопарево

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лопарево |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 198 | 50 | 9,9 | 3,6 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 198 | 50 | 9,9 | 3,6 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 10 | 4,0 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Лопарево. Существующие сети водопровода с. Лопарево по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Лопарево не выявлено.

|  | Приложение 6 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Рассвет Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта с.Рассвет Мокроусовского муниципального округа Курганской области является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Рассветского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта села Рассвет — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Рассвет, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Рассвет.

Общая протяженность водопровода составляет 5200 метров, 35 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины (1,27 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения села Рассвет, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления села Рассвет

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рассвет |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 270 | 50 | 13,5 | 4,92 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 270 | 50 | 13,5 | 4,92 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 14,0 | 5,0 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Рассвет. Существующие сети водопровода с. Рассвет по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Рассвет не выявлено.

|  | Приложение 7 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Сунгурово Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения села Сунгурово Мокроусовского муниципального округа является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Сунгуровского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта с. Сунгурово — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Сунгурово, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование село Сунгурово входит в состав Мокроусовского муниципального округа;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения в с. Сунгурово.

- Общая протяженность водопровода составляет 7000 метров, 10 водозаборных

точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины (11 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в селе Сунгурово, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления в селе Сунгурово

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сунгурово |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 450 | 50 | 22,5 | 8,21 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 450 | 50 | 22,5 | 8,21 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 23,0 | 9,0 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Сунгурово. Существующие сети водопровода с. Сунгурово по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Сунгурово не выявлено.

|  | Приложение 8 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения  села Травное Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта с. Травное Мокроусовского муниципального округа является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Травнинского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта с. Травное — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Травное, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование село Травное входит в состав Мокроусовского муниципального округа;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Травное.

- Общая протяженность водопровода составляет 3600 метров, 33 водозаборных

точек. Водоснабжение осуществляется из поверхностного источника. Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, является озеро Травное.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в населенном пункте с. Травное, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления в с. Травное

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Травное |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 423 | 50 | 21 | 7,6 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 423 | 50 | 21 | 7,6 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 22 | 8,0 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Травное. Существующие сети водопровода с. Травное по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Травное не выявлено.

|  | Приложение 9 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения  села Утичье Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта села Утичье Мокроусовского муниципального округа Курганской области является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Утичевского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения села Утичье Мокроусовского муниципального округа Курганской области — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Утичье, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование село Утичье входит в состав Мокроусовского муниципального округа;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Утичье.

Общая протяженность водопровода составляет 5250 метров, 197 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины (1,3 м³/час). Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в селе Утичье, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления в селе  Утичье

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Утичье |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 350 | 50 | 17,5 | 6,38 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 350 | 50 | 17,5 | 6,38 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 18,0 | 7,0 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Утичье. Существующие сети водопровода с. Утичье по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Утичье не выявлено.

|  | Приложение 10 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Шелепово Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта села Шелепово Мокроусовского муниципального округа

Курганской области является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Шелеповского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения села Шелепово Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Шелепово, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование село Шелепово входит в состав Мокроусовского муниципального округа;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения в с. Шелепово.

Общая протяженность водопровода составляет 6900 метров, 13 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины. Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в селе Шелепово, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления села Шелепово

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шелепово |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 225 | 50 | 11,2 | 4,0 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 225 | 50 | 11,2 | 4,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 11,3 | 4,1 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Шелепово. Существующие сети водопровода с. Шелепово по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Шелепово не выявлено.

|  | Приложение 11 к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от____________2023г. №______ «Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского Муниципального округа Курганской области» |
| --- | --- |

Схема водоснабжения села Щигры Мокроусовского муниципального округа

Курганской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения населенного пункта села Щигры Мокроусовского муниципального округа Курганской области является: постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», правила землепользования и застройки Щигровского сельсовета

1. Общие положения

Схема водоснабжения населенного пункта села Щигры Мокроусовского муниципального округа Курганской области — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в селе Щигры, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий,  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  сельского поселения до 2030 года.

3. Графическая часть

Схема водоснабжения

4. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1) Общие сведения о муниципальном образовании

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование село Щигры входит в состав Мокроусовского муниципального округа;

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

- прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливает континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду.

Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне-летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,0○С, температура самого холодного месяца – января составляет – 17,8 ○С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-41○С, а в холодные суровые зимы опускались до -35○С мороза. Однако такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдается редко.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного -115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее – весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50 С, а самой холодной пятидневки - 36○С, продолжительность отопительного сезона 216 суток.

2) Техноко-экономическое состояние централизованной

системы водоснабжения села Щигры.

Общая протяженность водопровода составляет 8244 метров, 22 водоразборных точек. Водоснабжение осуществляется из 1 водозаборной скважины. Диаметр водопроводных труб 100 мм.

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, имеются организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Направления развития централизованной

системы водоснабжения.

Направлением развития централизованной системы водоснабжения  является формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения в селе Щигры, сохранение здоровья людей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- обеспечение населения, объектов социальной инфраструктуры чистой водопроводной водой;

-  повышение технологической и санитарной надежности систем водоснабжения в поселке;

-  реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения;

-  формирование инвестиционной привлекательности поселковой коммунальной инфраструктуры;

-  рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

-  стимулирование инвестиций в сектор водоснабжения;

- формирование информационной базы о состоянии водоснабжения.

4) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Таблица водопотребления села Щигры

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Щигры |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев | 423 | 50 | 21,15 | 7,72 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 423 | 50 | 21,15 | 7,73 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение |  |  | 22 | 8,0 |

5) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

На перспективу планируется дальнейшее развитие единой централизованной системы водоснабжения с. Щигры. Существующие сети водопровода с. Щигры по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предлагается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

6) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральной системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов.

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30 метров от крайних скважин.

Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Реагенты, используемые в водоподготовке  оказывают отрицательное воздействие на  окружающую среду. При их использовании, стоки после обратной промывки фильтров необходимо специально утилизировать.

При реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых при водоподготовке необходимо принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

7) Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время запланированы мероприятия, представленные в разделе 5.

Основной источник финансирования – средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

8)  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

9) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории села Щигры не выявлено.

СПРАВКА-РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа

«Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского муниципального округа Курганской области»

Разослано:

1. Общий отдел – 2 экз.

2. Отдел архитектуры и строительства– 1 экз.

исп. Тытянчук В.Ю.

тел. 9-79-34

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа

«Об утверждении схем водоснабжения Мокроусовского района

Курганской области»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:

Инженер отдела архитектуры и строительства                                       В.Ю. Тытянчук

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Начальник отдела архитектуры и строительства                                   И.В. Шепелина

Руководитель аппарата –

Управляющий делами                                                                               С.Н. Васильева

И.о начальника юридического отдела                                                     И.П. Бетехтина