Приложение 8 к постановлению

Администрации Мокроусовского муниципального округа

от ___________ 2023 г. №_____  Об утверждении схем

теплоснабжения  Мокроусовского муниципального

округа  Курганской области

Схема теплоснабжения Мокроусовского муниципального округа Курганской области  в с. Старопершино

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

Введение	9

Общие положения	9

Основание для разработки Схемы теплоснабжения	9

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:	18

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	18

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	18

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	21

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	21

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	22

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	22

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	22

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	23

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	24

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	24

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	26

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	26

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	27

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	29

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	29

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	29

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	29

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	29

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы ,в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	30

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	30

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода…………………………………………………………………………………….30

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	………………………………………………………………………………………..31

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	31

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	32

4.10.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии………………………………………………………………………………………32

4.11.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	32

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	32

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	33

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	33

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	33

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	33

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	34

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	39

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	39

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	39

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	40

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	40

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	40

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ в с. СТАРОПЕРШИНО МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	38

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	38

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	38

1.2.	Источники тепловой энергии	38

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	50

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	58

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	58

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	62

1.7.	Балансы теплоносителя	64

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	56

1.9.	Надежность теплоснабжения.	57

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	69

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	71

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	73

Глава 2. Перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	64

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	64

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	64

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	76

2.4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	77

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	………………………………………………………………………………………..77

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	78

2.7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	79

2.8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	79

2.9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	80

2.10.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	80

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	80

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	80

4.1.	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	80

4.2.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	81

4.3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	82

4.4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	82

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	83

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	85

6.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	85

6.2.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	85

6.3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	85

6.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	85

6.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	86

6.6.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	86

6.7.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	86

6.8.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	86

6.9.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	86

6.10.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	86

6.11.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузке в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	86

6.12.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	87

6.13.	Обоснование предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	88

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	88

7.1.	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	88

7.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	89

7.3.	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	89

7.4.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	89

7.5.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	89

7.6.	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	90

7.7.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	90

7.8.	Строительство и реконструкция насосных станций	90

Глава 8. Перспективные топливные балансы	90

8.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	92

8.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	92

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	92

9.1.	Расчет прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	92

9.2.	Расчет прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	93

9.3.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	94

9.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	94

9.5.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям	95

9.6.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	96

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	96

10.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	96

10.2.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	96

10.3.	Расчеты эффективности инвестиций	96

10.4.	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	97

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	97

11.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	97

Приложение №1	100

# Введение

# Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса и тариф на технологическое подключение к системе теплоснабжения.

# Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Мокроусовского муниципального округа Курганской области в с. Старопершино на период до 2036 г. (далее – Схема теплоснабжения) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Требования);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согласованный   Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 74.133330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

Иные документы:

- нормативно-законодательная база Российской Федерации, Курганской области и Мокроусовского муниципального округа Курганской области;

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей (вода, электроэнергия, топливо) – открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон»;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных организацией открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон».

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и не отбирается из сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Общие сведения о муниципальном образовании.

С. Старопершино входит в состав Мокроусовского муниципального округа Курганской области. Административным центром Мокроусовского муниципального округа является с. Мокроусово. Численность населения в с. Старопершино на 01.01.2023 – 397 человек.

С. Старопершино расположена в западной части Мокроусовского муниципального округа Курганской области, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца + 19.0о С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7о С.

Абсолютный минимум температур -49о С. Абсолютный максимум + 41о С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего 23 мая.

Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем 212 дней.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь -82%, минимум в мае – 59 %.

Ветровой режим на территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры юго-западных и западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года, наименьшую повторяемость во все сезоны года ветры северо- восточных  и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4.0 м/с), наименьшее в августе (2.6 м/с).

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» продолжительность периода средней температурой наружного воздуха -7,6°С составляет 212 суток, температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92  - 36°С, скорость ветра 4,4 м/с.

Перспектива развития с. Старопершино  Мокроусовского муниципального округа

Население с. Старопершино  в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2036г.) будет составлять 397 человек.

Новые площади в населенных пунктах в основном планируются правилами землепользования и застройки под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения, а также под производственные предприятия и общественно-деловые зоны.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными  учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами;  культурно- просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Старопершино имеет в настоящее время тепло-, водо- и  электрические системы инженерного обеспечения (в перспективе системы реконструируются, модернизируются с учетом развития населенных пунктов).

Перспективное развитие сельских поселений предполагает, что существующая многоэтажная застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения – индивидуальное местное отопление. Объекты культуры и образования будут снабжаться по прежней схеме централизованно от школьных котельных.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности теплосетей и доступности к ревизии и ремонту.

Способ прокладки тепловых сетей сохраняется подземный (с перспективой реконструкции и наземной прокладкой) с использованием современных теплоизоляционных материалов.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (сокращенно ЕТО) в с. Старопершино принято в отношении открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - система теплоснабжения на территории муниципального образования с. Старопершино, в границах которой единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно правилам «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 с изм. на 26.декабря 2016 года), «Правилам подключения к системе теплоснабжения» № 307 от 16.04.2012 года с изм. от 14 ноября 2014 года, закону «О теплоснабжении» № 190 от 27.07.2010 с изм.19.12.2016  №458-ФЗ.

Существующие источники теплоснабжения с. Старопершино

| № п/п | Наименование котельной | Адрес |  | Установленная мощность, Гкал/час |  | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старопершино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 8 с. Старопершино |  | ул. Молодежная 11а | 0,688 | 353 |  |

Теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение) с. Старопершино  осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова), горячее водоснабжение – от электроводонагревателей;

- в с. Старопершино отопление Администрации, школы, детского сада и клуба осуществляется от угольной котельной №8 с. Старопершино;

Картографическое изображение территории муниципального образования

с.Старопершино Мокроусовского муниципального округа

# Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение с. Старопершино тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории с. Старопершино тепловая мощность и тепловая энергия используется для нужд отопления. Горячее водоснабжение отсутствует. Система отопления в с. Старопершино закрытая.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

В с. Старопершино имеется одна котельная, работающая на твердом топливе (каменный уголь).

Схема подключения потребителей тепловой энергии поселения – закрытая, регулирование теплоносителя качественное в зависимости от температуры наружного воздуха.

Площади существующих строительных фондов в с. Старопершино по расчетным элементам территориального деления приведены в таблице ниже.

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной в с  Старопершино

| Показатель | Площадь строительных фондов, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |  |
| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| № 8 с. Старопершино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 11374 | 11374 | 11374 | 11374 |  | 11374 | 11374 | 11374 | 11374 | 11374 |
| общественные здания (прирост), м² | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Объемы полезного отпуска тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы полезного отпуска тепловой энергии в расчетном элементе с источником теплоснабжения котельными с. Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Объемы полезного отпуска тепловой энергии в расчетном элементе с источником теплоснабжения котельными с. Старопершино

| Год Потребление |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, Гкал/год | отопление | 444,94 | 444,94 | 444,94 | 381,788 | 470,808 | 470,808 | 470,808 | 470,808 | 470,808 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 444,94 | 444,94 | 444,94 | 381,788 | 470,808 | 470,808 | 470,808 | 470,808 | 470,808 |
| Тепловая мощность, Гкал/час | отопление | 0,1926 | 0,1926 | 0,1926 | 0,1926 | 0,2096 | 0,2096 | 0,2096 | 0,2096 | 0,2096 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0,1926 | 0,1926 | 0,1926 | 0,1926 | 0,2096 | 0,2096 | 0,2096 | 0,2096 | 0,2096 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории с. Старопершино, нет объектов потребления тепловой энергии (мощности) в производственных зонах.

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.

- – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных в с Старопершино

| № п/п | Источник теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 8 | 0,160 |

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия централизованной системы теплоснабжения охватывает территорию с. Старопершино. К системе теплоснабжения подключены общественные здания.

Источник – котельная № 8 с. Старопершино. Покрывает тепловые нагрузки здания администрации, школы, детского сада и клуба по ул. Молодежная.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится частный жилой сектор с. Старопершино,. Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии с. Старопершино, на расчетный период будут незначительно увеличиваться.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных  в с Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| - 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных с.Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| № пп | Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие |  |  |  | Перспективные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных в с. Старопершино приведены в таблице ниже.

- - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии с Старопершино

| № п/п | Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| - 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |  | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источника тепловой энергии нетто для котельной в с  Старопершино  приведены в таблице ниже.

- – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | - Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для муниципальной котельных в с  Старопершино  приведены в таблице ниже.

- – Существующие и перспективные потери тепловой энергии (мощности) при ее передаче по тепловым сетям

| № п/п | Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие |  |  |  | Перспективные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - Котельная № 8 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: | 0,0291 | 0,0291 | 0,0291 | 0,0250 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0249 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год в т.ч. | 151,137 | 151,137 | 151,137 | 127,202 | 152,472 | 152,472 | 152,472 | 152,472 | 152,472 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/год | 150,137 | 150,137 | 150,137 | 126,202 | 151,472 | 151,472 | 151,472 | 151,472 | 151,472 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных в с  Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| № п/п | Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для муниципальных котельных Старопершинского сельсовета приведены в таблице ниже.

- – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источника теплоснабжения

| № пп | Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 | 0,4466 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон» и потребителями МО Мокроусовский сельсовет представлен в таблице ниже.

- – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, от котельных в с Старопершино

| № пп | Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 | 0,2123 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлен в таблице ниже. В настоящее время водоподготовительные установки в котельных с. Старопершино не установлены. В связи с реконструкцией котельных планируется установить водоподготовительные установки типа «Комплексон».

Потребление теплоносителя из тепловой сети не осуществляется, так как система теплоснабжения в с. Старопершино закрытая.

Перспективный баланс водоподготовительной установки котельных Старопершинского сельсовета приведен в таблице ниже.

- – Перспективный баланс водоподготовительных установок котельных с. Старопершино

| № п/п | Год Величина | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |

- - Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных с. Старопершино в аварийных режимах работы

| № п/п | Источник теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | Котельная № 8 с. Старопершино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельной и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

Объем инвестиций определяется из объема работ, исходя из графиков ремонта.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не разработаны. Собственные нужды (потребление электрической энергии) котельных компенсируется существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основные потребители тепла – муниципальное образование и население – не имеют средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории населенных пунктов с Старопершино отсутствуют.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе не требуется.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения от котельных в с. Старопершино 80-60 С. Изменений температурного графика не планируется.

- – Расчет отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной №8 с. Старопершино в течение года при температурном графике - 80-60 С

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -16,3 | -15,0 | -6,9 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | -6,4 | -13,4 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 61,5 | 60,6 | 52,7 | 40,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 51,7 | 58,6 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 48,7 | 48,1 | 42,4 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 42,4 | 46,9 |
| Разница температур для, °С | 12,8 | 12,5 | 10,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,3 | 11,7 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная № 8 с. Старопершино | 93,243 | 80,077 | 68,021 | 37,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,800 | 64,348 | 85,090 |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии котельных в с.Старопершино с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2036 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Возобновляемые источники энергии в с.Старопершино отсутствуют.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основными видами топлива для источников теплоснабжения в с.Старопершино является  каменный уголь.

Возобновляемые источники энергии в с.Старопершино отсутствуют.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предполагается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения на территории с.Старопершино не предполагаются.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 4.4, так же не предполагается.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов. Потребители тепловой энергии с.Старопершино относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до +12 ºС общественных зданий.

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельной и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

Объем инвестиций определяется из объема работ, исходя из графиков ремонта.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основными видами топлива для источников централизованного теплоснабжения в с.Старопершино являются каменный уголь (котельная № 8 с. Старопершино).

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице ниже.

- – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии для котельных в с.Старопершино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | Основное (каменный уголь), т.н.т | 295,320 | 295,320 | 295,320 | 260,330 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 |
|  |  | резервное (дизельное топливо) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Каменный уголь т.н.т аварийное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов, кг. у.т./Гкал | 359,36 | 359,36 | 359,36 | 371,836 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на единицу объема полезного отпуска, кг. у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Основное (уголь), т у.т. | 206,724 | 206,724 | 206,724 | 189,261 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельных и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

Объем инвестиций определяется из объема работ, исходя из графиков ремонта.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов. Потребители тепловой энергии с. Старопершино относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до +12 ºС общественных зданий.

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельной и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Объем инвестиций определяется из объема работ, исходя из графиков ремонта.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (сокращенно ЕТО) в с. Старопершино принято в отношении открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - система теплоснабжения на территории муниципального образования с. Старопершино, в границах которой, единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно правилам «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 с изм. на 26.декабря 2016 года), «Правилам подключения к системе теплоснабжения» №307 от 16.04.2012 года с изм. от 14 ноября 2014 года, закону «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 с изм.19.12.2016  №458-ФЗ.

Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» эксплуатирует недвижимое муниципальное имущество на основании договоров аренды, заключенных с администрацией Мокроусовского района.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории с. Старопершино не предусматривается.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящий момент бесхозяйные тепловые сети на территории с. Старопершино отсутствуют.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мокроусовского муниципального округа Курганской области с. Старопершино

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

### Зоны действия производственных котельных

Производственных котельных на территории с. Старопершино нет.

### Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частный сектор в с. Старопершино отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения является твердое топливо (дрова, каменный уголь).

### Зоны действия отопительных котельных

В с. Старопершино три муниципальные котельные, которые отапливают социально значимые объекты – здания администрации, школы, детского сада, клуба, дома культуры, библиотеки, ФАПа и почты.

Зона действия котельных с. Старопершино обозначены ниже.

Котельная № 8 с. Старопершино расположена по адресу ул. Молодежная 11а. Котельная отапливает здание Администрация, клуба, детского сада и школы.

## Источники тепловой энергии

### Структура основного оборудования

Характеристика муниципальных котельных с. Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Характеристика муниципальных котельных

| № пп | Объект | Целевое назначение | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность источника отпуска теплоты | Категория надежности теплоснабжения, обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельная - № 8 - с. Старопершино | муниципальная | Отопи тельная | отопление | первая категория | вторая категория |

- Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Топливо основное, (резервное) | Температурный график теплоносителя (в наружной сети) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | ПН-0,4 – 2 шт. | каменный уголь | 80–60°С | Удовлетворительное |

Краткая характеристика водогрейного котла ПН-0,4 (ПН-0,16)

Котел водогрейный ПН-0,4 мощностью – 0,344 Гкал/ч. Перевод парового котла ПН-0,4 в водогрейный режим позволяет, кроме повышения производительности котельных установок и уменьшения затрат на собственные нужды, связанные с эксплуатацией питательных насосов, теплообменников сетевой воды и оборудования непрерывной продувки, а также сокращения расходов на подготовку воды, существенно снижать расход топлива.

Котел  ПН-0,4 предназначен для теплоснабжения по закрытой схеме (без непосредственного водоразбора из теплосети) зданий и сооружений различного назначения, при работе на  твердом топливе в двухконтурной системе теплоснабжения с расширительным баком и принудительной циркуляции теплоносителя .

Климатическое исполнение У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69

Котел должен эксплуатироваться только при постоянном наблюдении обслуживающего персонала.

Область применения - электрифицированные зоны Российской Федерации, в составе котельной, на высотах - не выше 1000 метров над уровнем моря.

Качество котловой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям СНиП II-35-76 и таблице 1.

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Растворимый кислород, мг/кг | 0,05, не более |
| Взвешенные вещества, мг/кг | 5, не более |
| Карбонатная жесткость, мг-экв/кг | 0,7, не более |
| Свободная углекислота | Отсутствует |

Устройство и работа

Технологический процесс нагрева воды в котле на твердом топливе  состоит в следующем:

- топливо загружается в топку котла на колосниковую решетку  и поджигается факелом;

- дымосос , создает разрежение в топке, за счет которого в топку из под колосниковой зоны (зольника) поступает воздух, необходимый для горения;

- дымовые газы, проходя газовый тракт котла, нагревают его теплообменные поверхности;

- вода водяным насосом контура котла подается в котел, где, проходя теплообменные поверхности топки и дымогарных труб, нагревается;

- зола и шлак через отверстия колосниковой решетки проваливаются в зольник, откуда удаляются по мере накопления.

Образующийся при нагреве воды шлам удаляется путем периодической продувки котла через продувочные вентили, расположенные в нижней части котла по обе стороны зольника.

Проведение технологического процесса нагрева воды в котле осуществляется электрооборудованием котла и обслуживающим персоналом.

Дымосос  предназначен для создания необходимого разрежения (тяги) в топке котла и является его составной частью

Топочный люк  служит для подачи топлива в топку котла и удаления шлака.

К контрольно-измерительным приборам относятся: электроконтактный манометр Дм 2005 Сr,  электроконтактный термометр ТКП-100 Эк.

Электроконтактный манометр ДМ 2005 Сr 2,5 исп.5 выполняет роль датчика давления и предназначен для отключения дымососа при достижении водой  предельных значений давления воды на выходе из котла.

Электроконтактный термометр ТКП-100 Эк  выполняет роль датчика температуры и предназначен для отключения дымососа при достижении водой  максимального значения температуры воды на выходе из котла.

К предохранительным устройствам котла относятся: обратный клапан и предохранительный клапан (в комплект поставки не в ходят).

Обратный клапан и предохранительный клапан, устанавливаемые на линии прямой воды, предназначены для предохранения котла от импульса гидравлического удара и сброса повышенного давления воды.

Для отвода дымовых газов на газоход устанавливается пять секций дымовой трубы и искрогаситель. На первой секции установлена ручная шиберная заслонка.

Для снижения тепловых потерь котел имеет теплоизоляцию и обшивку.

Вентили продувочные  предназначены для удаления шлама и слива воды при эксплуатации и постановке котла на хранение.

Ящик управления   совместно с электрооборудованием, предназначен для управления работой котла и защиты его при возникновении аварийных ситуаций.

| № п/п | Наименование параметров | Числовые значения |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2. | Номинальная теплопроизводительность, кВт | 27,0 | 38,5 | 50,0 | 61,5 | 73,0 | 84,5 | 96,0 |  |
| 3. | Отапливаемая площадь, м 2 | 270 | 385 | 500 | 615 | 730 | 845 | 960 | При высоте потолка 2,8 м |
| 4. | КПД, %, не менее | 87,0 | 87,3 | 87,9 | 88,0 | 88,2 | 88,5 | 88,7 |  |
| 5. | Расход топлива ориентировочный -природный газ, м 3/ч -сжиженный газ, кг/ч | 3,1 | 4,4 | 5,7 | 7,0 | 8,3 | 9,6 | 10,9 | при Qр =35,8МДж/м н |
| 6. | Температура продуктов сгорания, 0С, не более | 240 |  |  | 210 |  |  |  |  |

- – Характеристика насосного оборудования котельной № 8

| № п/п | Наименование котельной | Марка насоса, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | К80-50-200 – 2 шт. |  |

### Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

- – Параметры установленной тепловой мощности котлов на 01.01.2023 г.

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | ПН-0,4 – 2 шт | 0,688 |

### Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности в котельных с. Старопершино не существенны.

- – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| № пп | Наименование и адрес | Год ввода в эксплуатацию котельных | Ограничения тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | 2009 | 0 | 0,688 |

### Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Параметры установленной тепловой мощности нетто котельных с Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Параметры установленной тепловой мощности нетто

| № пп | Наименование | Марка и количество котлов | Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | ПН-0,4 – 2 шт | 0,0027 | 0,688 |

### Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице ниже.

Требуется продление ресурса работы теплофикационного оборудования.

- – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| № пп | Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | ПН-0,4 – 2 шт | 2009 |

### Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Схемы выдачи тепловой мощности котельных с. Старопершино приведены на рисунке.

### Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Котельная в с. Старопершино не оснащены средствами автоматизации выработки и регулирования отпуска тепловой энергии.

### Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования приведена в таблице ниже.

- – Среднегодовая загрузка оборудования

| № пп | Наименование и адрес | Марка и количество котлов | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | ПН-0,4 – 2 шт | 0,688 | 0,1926 | 27,99 |

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом.

Узлы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

### Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии на 01 января 2023 года отсутствуют.

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Структурно тепловые сети котельных с. Старопершино имеют один выход тепловой сети из котельной в двухтрубном не резервируемом исполнении, выполненном подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

### Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении 1.

### Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей приведены в таблице ниже.

- – Параметры тепловой сети в котельной № 8 с. Старопершино

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 76, 114 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м в двухтрубном исчислении | 353 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1 |
|  | Год начала эксплуатации | 1971 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная, надземная |
|  | Тип компенсирующих устройств | - |
|  | Материальная характеристика, м2 | 36,832 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,688 |

### Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Отключающая арматура - задвижки из низколегированной стали, чугуна, дисковые затворы, вентили и регулирующие дроссельные диафрагмы (шайбы) размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям и непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей.

### Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

### Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя (таблица ниже) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Мокроусовского муниципального округа Курганской области РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 80 – 60  С.

- – График изменения температур теплоносителя

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -36 |
| В прямом трубопроводе, °С | 36,7 | 40,1 | 45,5 | 50,7 | 55,7 | 60,6 | 65,3 | 70,0 | 76,4 | 80,0 |
| В обратном трубопроводе, °С | 32,4 | 34,8 | 38,4 | 41,8 | 45 | 48,1 | 49,9 | 53,9 | 56,7 | 60,0 |

### Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются в котельных с. Старопершино.

### Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Для закрытых водяных тепловых сетей с. Старопершино без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

### Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

За последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) в с. Старопершино не возникало.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет не предоставлена. Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает 24 часов.

### Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов. 	Последовательность проведения работ при гидравлическом испытании тепловых сетей регламентируется РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Порядок проведения температурных испытаний регламентируется РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в порядке предусмотренном РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях».

Планирование капитальных ремонтов производится по результатам испытаний, текущие ремонты производятся преимущественно в летний период.

### Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 Мпа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001«Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

### Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям с. Старопершино согласно гидравлическому расчету составляют представлены в таблице ниже.

### Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

- Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| № п/п | Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие |  |  |  | Перспективные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - Котельная № 8 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч в т.ч.: | 0,0291 | 0,0291 | 0,0291 | 0,0250 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0249 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 | 0,0299 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год в т.ч. | 151,137 | 151,137 | 151,137 | 127,202 | 152,472 | 152,472 | 152,472 | 152,472 | 152,472 |
|  |  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/год | 150,137 | 150,137 | 150,137 | 126,202 | 151,472 | 151,472 | 151,472 | 151,472 | 151,472 |
|  |  | Потери теплоносителя, Гкал/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года отсутствуют.

### Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения теплоносителя.

### Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии (УУТЭ), отпущенной из котельных к потребителям не установлены.

В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в зданиях потребителей, мощность нагрузки которых превышает 0,2 Гкал/ч. В соответствии с законом п.1 ст. 13 ФЗ 261 от 23.11.09  у потребителей тепловой энергии с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч учет тепла не обязателен.

### Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба ОСП «Мокроусовский энергорайон» работает по приему заявок от потребителей тепловой энергии и обеспечена средствами связи. Средства телемеханизации на котельных с. Старопершино отсутствуют.

### Анализ работы центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты на территории с. Старопершино отсутствуют.

### Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей и оборудования котельных от превышения давления предусмотрена установка предохранительных клапанов.

### Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время бесхозяйных тепловых сетей от котельных с. Старопершино не выявлено.

## Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия централизованной системы теплоснабжения охватывает территорию с. Старопершино. К системе теплоснабжения подключены общественные здания.

Зона действия котельных с. Старопершино обозначены ниже.

Источник – котельная № 8 с. Старопершино. Покрывает тепловые нагрузки здания Администрации сельсовета, школы, детского сада и клуба по ул. Молодежная.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия источника тепловой энергии – котельных с. Старопершино приведен в таблице ниже.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 8 | 0,160 |

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие муниципальные котельные расположены в границах своих радиусов эффективного теплоснабжения.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

### Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельной. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблице ниже.

- – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления с источниками тепловой энергии (котельная № 8 с. Старопершино)

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -16,3 | -15,0 | -6,9 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | -6,4 | -13,4 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 61,5 | 60,6 | 52,7 | 40,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 51,7 | 58,6 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 48,7 | 48,1 | 42,4 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 42,4 | 46,9 |
| Разница температур для, °С | 12,8 | 12,5 | 10,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,3 | 11,7 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная № 8 с. Старопершино | 93,243 | 80,077 | 68,021 | 37,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,800 | 64,348 | 85,090 |

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применение на территории с. Старопершино отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

### Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Старопершинском сельсовете не требуются, так как ГВС в поселении отсутствует.

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.

- Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии (котельная № 8 с. Старопершино)

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -16,3 | -15,0 | -6,9 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | -6,4 | -13,4 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 61,5 | 60,6 | 52,7 | 40,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 51,7 | 58,6 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 48,7 | 48,1 | 42,4 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 42,4 | 46,9 |
| Разница температур для, °С | 12,8 | 12,5 | 10,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 9,3 | 11,7 |
| Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Котельная № 8 с. Старопершино | 93,243 | 80,077 | 68,021 | 37,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,800 | 64,348 | 85,090 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

- – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных на 01.01.2023

| № пп | Наименование показателя Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |

### Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

- – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| № пп | Наименование показателя Источник тепловой энергии | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | 0,4466 | - |

### Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Существующие сложившиеся гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии, приведены в таблице ниже.

- – Гидравлические режимы тепловых сетей.

| № пп | Источник тепловой энергии | Трубопровод | Напор в начале магистральной сети, м |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | прямой | 30 |
|  |  | обратный | 20 |

### Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в с. Старопершино отсутствует.

### Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в с. Старопершино имеется резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии. Возможность расширения технологических зон действия источника ограничены радиусом эффективного теплоснабжения. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения отсутствуют.

## Балансы теплоносителя

### Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчетный срок зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Системы теплоснабжения в с. Старопершино закрытого типа, сети ГВС – отсутствует. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице ниже.

- – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельных и тепловой сети с. Старопершино.

| № пп | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котельная № 8 с. Старопершино |  |
|  | Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0 |
|  | Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 10,48 |

### Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

- – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № п/п | Год Величина | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для муниципальных котельных используется каменный уголь. Количество используемого основного топлива для котельных приведено в таблице ниже.

- Количество используемого основного топлива для котельных с. Старопершино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | Основное (каменный уголь), т.н.т | 295,320 | 295,320 | 295,320 | 260,330 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 |
|  |  | резервное (дизельное топливо) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Каменный уголь т.н.т аварийное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов, кг. у.т./Гкал | 359,36 | 359,36 | 359,36 | 371,836 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на единицу объема полезного отпуска, кг. у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Основное (уголь), т у.т. | 206,724 | 206,724 | 206,724 | 189,261 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 |

### Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо не предусмотрено. Созданы запасы топлива (каменного угля) в соответствии с утвержденными нормативами.

### Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

Содержание углерода в каменном угле, в зависимости от его сорта, составляет от 75 % до 95 %. Содержат до 12 % влаги (3-4 % внутренней), поэтому имеют более высокую теплоту сгорания по сравнению с бурыми углями. Содержат до 32 % летучих веществ, за счёт чего неплохо воспламеняются. Образуются из бурого угля на глубинах порядка 3 км.

По петрографическому составу кузбасские угли в балахонской и кольчугинской сериях в основном гумусовые, каменные (с содержанием витринита соответственно 30 - 60 % и 60 - 90 %), в тарбаганской серии - угли переходные от бурых к каменным. По качеству угли разнообразны и относятся к числу лучших углей. В глубоких горизонтах угли содержат: золы 4 - 16 %, влаги 5 - 15 %, фосфора до 0,12 %, летучих веществ 4 - 42 %, серы 0,4 - 0,6 %; обладают теплотой сгорания 7000 - 8600 ккал/кг (29,1 - 36,01 МДж/кг); угли залегающие вблизи поверхности, характеризуются более высоким содержанием влаги, золы и пониженным содержанием серы. Метаморфизм каменных углей понижается от нижних стратиграфических горизонтов к верхним. Угли используются в коксовой и химической промышленности и как энергетическое топливо.

### Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

## Надежность теплоснабжения.

### Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Данные для анализа уровня надежности котельных с. Старопершино предоставлены в таблице ниже.

| № п/п | Показатели уровня надежности | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | число нарушений в подаче тепловой энергии, 1/год | 0 |  |
| 2 | приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час | 0 |  |
| 3 | приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, Гкал | 0 |  |
| 4 | средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя | 0 |  |
| 5 | исполнения заявок на выдачу технических условий на подключение определяется как отличие от 1 доли числа исполненных без нарушений заявок в общем числе таких заявок со сроком исполнения в течение расчетного периода регулирования, ед. | 1 |  |
| 6 | показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение | 1 |  |

### Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей не происходили.

### Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 24 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

### Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении 1.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице ниже.

Основным направлением деятельности Мокроусовского подразделения ОАО «СКС» является надежное обеспечение тепловой энергией потребителей. В настоящее время на обслуживании предприятия в ОСП «Мокроусовский энергорайон» находятся 8 угольных котельных и 6 газовых котельных.

Техническим обслуживанием и ремонтом теплотрасс и тепловых пунктов занимаются специалисты теплосетевого комплекса. Они ежегодно выполняются работы по изоляции и ремонту трубопроводов, производят замену устаревшего оборудования, используя при этом современные материалы.

Специалисты энергетического комплекса обеспечивают стабильную работу районных котельных. Благодаря широкому комплексу ремонтно-восстановительных мероприятий и вводу в эксплуатацию нового оборудования объекты бесперебойно снабжают потребителей района теплом на протяжении всего отопительного сезона.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению проводятся на предприятии с целью снижения затрат на топливо и обслуживание котельных.

В настоящий момент прорабатываются мероприятия по дальнейшему повышению качества теплоснабжения потребителей Мокроусовского муниципального округа путем ввода в эксплуатацию нового оборудования и реконструкции котельных.

- – Реквизиты ОАО «СКС»

| Полное наименование | Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | ОАО «СКС» |
| Преамбула договора | Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Меньщикова Рамиля Михайловича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны |
| Генеральный директор ОАО «СКС» | Меньщиков Рамиль Михайлович |
| Юридический адрес: | 640015, Россия, г. Курган, ул. Гагарина, д. 64 |
| Фактический, почтовый адрес: | 640022, г. Курган, пр. Машиностроителей 26а |
| Основной государственный регистрационный номер | 1084501004554 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4501140398 |
| КПП | 450101001 |
| ОКПО | 80658914 |
| Основной вид экономической деятельности | 35.3 |
| расчетный счет | 40702810400180000486 |
| Банк | Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» (Филиал Западно-Сибирский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» |
| корреспондентский счет | 30101810465777100812 |
| БИК | 047162812 |
| телефон | (3522) 60-17-09 |
| факс | (3522) 24-92-20 |
| e-mail | ckc@kgk-kurgan.ru |
| Обособленные подразделения ОАО «СКС» |  |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Куртамышский энергорайон» (ОСП «Куртамышский энергорайон») | КПП 451145001 |
|  | Адрес: 641431, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Энергетиков, 1 Тел. 8(35249) 2-09-83 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Шадринский энергорайон» (ОСП «Шадринский энергорайон») | КПП 450101001 |
|  | Адрес: 641875, Курганская область, Шадринский район, г. Шадринск, ул. Тюменская, 1 Тел. 8(35253) 5-32-53 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Щучанский энергорайон» (ОСП «Щучанский энергорайон») | КПП 452545001 |
|  | Адрес: 641010, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул Советская, 2 Тел. 8(35244) 2-30-10 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Мокроусовский энергорайон» (ОСП «Мокроусовский энергорайон») | КПП 451545010 |
|  | Адрес: 641530, Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская 39. Тел. 8(35234) 9-80-24 |
| ОАО «СКС», Обособленное структурное подразделение «Варгашинский энергорайон» (ОСП «Варгашинский энергорайон») | КПП 450545001 |
|  | Адрес: 641231, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Физкультурная, 1 |

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

- – Динамика тарифов

| Период | 2020 | 2021 | 01.01. 2022 – 30.06. 2022 | 01.07. 2022 – 30.12. 2022 | 01.01. 2023 – 30.06. 2023 | 01.07. 2023 – 30.12. 2023 | 01.01. 2024 – 30.06. 2024 | 01.07. 2024 – 30.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал, без НДС (каменный уголь) | 5 848,31 | 7 581,45 | 7 581,45 | 8 036,34 | 8 780,78 | 8 780,78 | Нет данных | Нет данных |

### Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

- - Структура цен (тарифов) (каменный уголь)

| Период | 2020 | 2021 | 01.01. 2022 – 30.06. 2022 | 01.07. 2022 – 30.12. 2022 | 01.01. 2023 – 30.06. 2023 | 01.07. 2023 – 30.12. 2023 | 01.01. 2024 – 30.06. 2024 | 01.07. 2024 – 30.12. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал, без НДС | 5 848,31 | 7 581,45 | 7 581,45 | 8 036,34 | 8 780,78 | 8 780,78 | Нет данных | Нет данных |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности не производится.

### Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемами организации качественного теплоснабжения являются не соблюдение потребителями мероприятий по подготовке к отопительному периоду:

- часть потребителей не проводит гидравлические испытания систем отопления зданий;

- не проводятся гидропневматические промывки систем отопления зданий, в приборах отопления скапливается грязь, что не позволяет в полной мере использовать теплоту поступающего в систему отопления теплоносителя и это приводит к недогревам жилых и общественных помещений;

- не проводится капитальный ремонт систем отопления зданий;

- индивидуальные тепловые пункты потребителей зачастую не оборудованы грязевиками, фильтрами, контрольно-измерительными приборами.

### Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих  установок потребителей)

Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства является высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и котельного оборудования.

В системе теплоснабжения в с. Старопершино основными причинами неэффективной работы является повышенные потери тепла в старых оконных блоках, дверях и стеновых конструкциях.

### Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. Физические лица предпочитают индивидуальные источники тепловой энергии. Другой проблемой развития централизованных систем теплоснабжения является высокие тарифы на тепловую энергию и, как следствие, малый спрос на заявки подключение потенциальных потребителей. С другой стороны рентабельность теплоснабжения в настоящее время не высока, что не позволяет развивать сети теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

### Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения заключаются в высокой себестоимости топлива и его транспортировки.

### Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# Глава 2. Перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных составляет на 01.01.2023 года – 0,7052 Гкал/ч.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | - Котельная № 8 - с. Старопершино | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

## 2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории с. Старопершино тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. Горячее водоснабжение и затраты тепла на технологические нужды отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

На территории с. Старопершино приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной не предусматриваются.

- - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованными источниками теплоснабжения котельных с. Старопершино

| Показатель | Площадь строительных фондов, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  |  |  | Перспективная |  |  |  |  |  |
| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| № 8 с. Старопершино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 11374 | 11374 | 11374 | 11374 |  | 11374 | 11374 | 11374 | 11374 | 11374 |
| общественные здания (прирост), м² | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

- – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | Основное (каменный уголь), т.н.т | 295,320 | 295,320 | 295,320 | 260,330 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 |
|  |  | резервное (дизельное топливо) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Каменный уголь т.н.т аварийное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов, кг. у.т./Гкал | 359,36 | 359,36 | 359,36 | 371,836 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на единицу объема полезного отпуска, кг. у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Основное (уголь), т у.т. | 206,724 | 206,724 | 206,724 | 189,261 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

- – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

| Год Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии для обеспечения технологических процессов, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

- – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия муниципальной котельных с. Старопершино

| Год Потребление |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старопершинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

- – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения с. Старопершино

| Год Потребление |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/год | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, отсутствуют.

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей останется без изменений.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, отсутствуют.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, отсутствуют.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных с. Старопершино приведены в таблице ниже.

- – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных с. Старопершино

Котельная № 8

| № п/п | Наименование показателя Период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2019 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 2 | 2020 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 3 | 2021 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 4 | 2022 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 5 | 2023 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0250 | 0,1926 |
| - 6 | 2024- 2026 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0300 | 0,1926 |
| - 7 | 2027-2031 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0300 | 0,1926 |
| - 8 | 2032 -2036 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0300 | 0,1926 |

## Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

- - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии с. Старопершино

Котельная № 8

| № п/п | Наименование показателя Период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2019 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 2 | 2020 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 3 | 2021 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 4 | 2022 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0291 | 0,1926 |
| - 5 | 2023 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0250 | 0,1926 |
| - 6 | 2024- 2026 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0300 | 0,1926 |
| - 7 | 2027-2031 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0300 | 0,1926 |
| - 8 | 2032 -2036 | 0,688 | 0,688 | 0,6853 | 0,0300 | 0,1926 |

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

В котельных с. Старопершино имеется один магистральный вывод.

Пьезометрический график тепловой сети от котельной

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в с. Старопершино – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в с. Старопершино равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлен в таблице ниже. В настоящее время водоподготовительные установки в котельных с. Старопершино не установлены, в связи с реконструкцией котельных планируется установить водоподготовительные установки типа «Комплексон».

- – Перспективный баланс водоподготовительных установок котельных с. Старопершино

| № пп | Год Величина | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |

- - Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных в с.Старопершино в аварийных режимах работы

| № п/п | Источник теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующие зоны теплоснабжения и нагрузка потребителей на расчетный период изменится несущественно.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов на расчетный период увеличится незначительно.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающей поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории с.Старопершино увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в с.  Старопершино отсутствуют, перевод в пиковый режим работы котельной не требуется.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в  с. Старопершино отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах с. Старопершино, где расположена частная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения не планируется.

## Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузке в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период не увеличатся.

## Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В. Н.

Результаты расчетов представлены в таблицах ниже.

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определен по результатам расчета, сведенным в таблицу ниже. Иными словами радиус эффективного теплоснабжения – радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

- – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельной № 8 с. Старопершино

| Теплоисточник | Котельная № 8 |
| --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 0,080 |
| Число абонентов, шт. | 4 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | - |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 36,832 |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | - |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | - |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,1926 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч *км2 | 0,0168 |
| Расчетный перепад температур в т/с, ºС | 20 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 0,160 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,160 |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия муниципальных котельных с. Старопершино расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

  - Обоснование предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельной и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

Объем инвестиций определяется из объема работ, исходя из графиков ремонта.

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения на территории с. Старопершино не предполагаются.

## Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается. Ликвидация существующей котельной на основаниях, изложенных в п. 4.4, так же не предполагается.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов. Потребители тепловой энергии с. Старопершино относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до +12 ºС общественных зданий.

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельной и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

## Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не требуется.

## Строительство и реконструкция насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории с. Старопершино отсутствуют.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Основными видами топлива для источников централизованного теплоснабжения в Старопершинского сельсовете является каменный уголь.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице ниже.

- – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии для котельных с. Старопершино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| 1 | - Котельная № 8 с. Старопершино | Основное (каменный уголь), т.н.т | 295,320 | 295,320 | 295,320 | 260,330 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 | 319,556 |
|  |  | резервное (дизельное топливо) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Каменный уголь т.н.т аварийное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов, кг. у.т./Гкал | 359,36 | 359,36 | 359,36 | 371,836 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на единицу объема полезного отпуска, кг. у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Основное (уголь), т у.т. | 206,724 | 206,724 | 206,724 | 189,261 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 | 223,689 |

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

- Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива.

| № пп | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2028 | 2029-2032 | 2033 -2036 |
| 1 | - Старопершинский сельсовет | резервное (дизельное топливо), | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Природный газ т.н.т аварийное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

## Расчет прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей:

| Источник теплоснабжения | Число нарушений в подаче тепловой энергии, ед |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- - Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети

| Источник теплоснабжения | Число нарушений в подаче тепловой энергии, шт/км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Расчет прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности:

| Источник теплоснабжения | Число нарушений в подаче тепловой энергии, ед |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- - Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии на источниках тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Число нарушений в подаче тепловой энергии, шт/Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии представлен в таблице ниже:

| Источник теплоснабжения | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 359,36 | 359,36 | 371,836 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 | 358,89 |

## Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

По тепловым потерям:

| Источник теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

По теплоносителю:

| Источник теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

## Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям

По тепловым потерям:

| Источник теплоснабжения | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 151,137 | 151,137 | 127,202 | 152,472 | 152,472 | 152,472 | 152,472 | 152,472 |

По теплоносителю:

| Источник теплоснабжения | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап |  |  |  |  | год |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 |
| Котельная № 8 | 52,855 | 52,855 | 52,855 | 52,855 | 52,855 | 52,855 | 52,855 | 52,855 |

## Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Работы по текущим капремонтам, а также реконструкции и техническому переоборудованию котельной и тепловых сетей поводятся в соответствии с утвержденными графиками работ.

Объем инвестиций определяется из объема работ, исходя из графиков ремонта.

## Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реконструкции источников теплоснабжения (котельных с Старопершино) и тепловых сетей от котельной, является теплоснабжающая организация – открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы».

## Расчеты эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятия обеспечивается при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы.

## Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются из собственных средств ОАО «СКС». Компенсацию затрат, необходимых для реконструкции и замены теплосетей, планируется включить в тариф на тепловую энергию.

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (сокращенно ЕТО) в          с. Старопершино принято в отношении открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон».

В соответствии с разделом 2 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, присвоить статус единой теплоснабжающей организации, в соответствии с действием зон систем теплоснабжения каждого источника тепловой энергии и (или) тепловой сети:

- Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - система теплоснабжения на территории муниципального образования с. Старопершино, в границах которой, единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно правилам «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 с изм. на 26.декабря 2016 года), «Правилам подключения к системе теплоснабжения» №307 от 16.04.2012 года с изм. от 14 ноября 2014 года, закону «О теплоснабжении» №190 от 27.07.2010 с изм.19.12.2016  №458-ФЗ. Зона деятельности единой теплоснабжающей организации определена в соответствии с радиусами эффективного теплоснабжения для котельной в с. Старопершино (табл. 1.4).

Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» эксплуатирует недвижимое муниципальное имущество на основании договоров аренды (концессии), заключенных с администрацией Мокроусовского района.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице ниже.

- – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| № пп | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон» |
| 2 | размер собственного капитала | Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон» |
| 3 | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон» |

Необходимо отметить, что открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения с Старопершино, что подтверждается наличием у открытого акционерного общества «Современные коммунальные системы» ОСП «Мокроусовский энергорайон» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

# Приложение №1